温州市二轻大楼电梯设备更换

招标文件

招标人：     温州市工业投资集团有限公司    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

招标代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

2016年 11 月

# 目  录

目  录	1

第一章  招标公告	4

1. 招标条件	4

2. 项目概况与招标范围	4

3. 投标人资格要求	4

4．招标文件的获取	4

5. 投标文件的递交	4

6. 发布公告的媒介	4

7. 联系方式	5

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1. 总则	10

2. 招标文件	12

3. 投标文件	12

4. 投标	13

5. 开标	14

6. 评标	14

7. 合同授予	15

8. 重新招标和不再招标	16

9. 纪律和监督	16

10. 补充的内容	16

第三章 评标办法（综合评估法）	20

评标办法前附表	20

1. 评标方法	23

2. 评审标准	23

3. 评标程序	24

第四章 合同条款及格式	26

第一部分  协议书	26

第二部分  通用条款	29

第三部分  设备专用条款	33

第四部分  安装专用条款	38

第五章 招标内容及要求	42

第六章 图纸	56

第七章 投标文件格式	57

（一）技术信誉标部分格式及附表	58

法定代表人身份证明	59

技术/商务偏离表	60

资格证明文件	61

制造商项目授权书	62

联合体协议书	63

投标人投标提供的成套设备清单表	64

投标人投标电梯的规格说明、功能、主要部件产地等	65

随机专用工具及备品备件明细表	70

供业主选购的备品备件一览表	71

五年不变价备品备件价格参考清单	72

（二）商务标部分格式	73

投 标 函	74

投标总价表	75

（三）其他附件格式	76

授权委托书	77

招标时间安排表

| 1 | 购买招标文件时间 | 2016年11月17日08:30至投标截止时间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标人提问截止时间 | 2016年11月20日11:30 |
| 3 | 招标人澄清时间 | 2016年11月22日17:30 |
| 4 | 投标截止时间 | 2016年12月7日09:30 |

# 第一章  招标公告

温州市二轻大楼电梯设备更换招标公告

1. 招标条件

本招标项目温州市二轻大楼电梯设备更换已经相关部门批准建设，项目业主为温州市工业投资集团有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为温州市工业投资集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

本招标项目工程地址位于：马鞍池东路237号温州市工艺美术大师楼（即二轻大楼）。本次招标内容为温州市二轻大楼电梯设备更换，包括原电梯的拆除（含井道、机房、基坑的处理，余同）、旧梯回收、新电梯的供货、安装、验收及售后服务等，项目总投资金额约33万元，招标工期：120日历天，质量要求：合格。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人为合格的电梯设备制造商或代理商，并符合以下要求：

①制造商须具备质量技术监督部门颁发的“特种设备制造许可证（电梯）”（许可范围必须包含1.5m/s的曳引式客梯）；

②投标人须提供安装：安装单位具备质量技术监督部门颁发的“特种设备安装改造维修许可证（电梯）”（安装B级及以上）资质；

③投标人如为代理商的，应提供电梯制造商针对本项目的授权函；

④投标人如无电梯安装资质的，可与具备相应电梯安装资质的单位组成联合体投标。

3.2 本次招标（接受）联合体投标。

4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请直接在招标时间安排表的购买招标文件时间，前往温州大道金宇商务楼七楼（浙江鼎力工程项目管理有限公司会议室）购买招标文件，招标文件费用500元/套，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为招标时间安排表的投标截止时间，地点为温州大道金宇商务楼七楼（浙江鼎力工程项目管理有限公司会议室）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在温州市工业投资集团有限公司门户网站、温州国有企业采购网、浙江政府采购网上发布。

7. 联系方式

招 标 人：温州市工业投资集团有限公司      代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司

联 系 人：方先生                          联 系 人：占先生

电    话：88835422                       电    话：28877702

传    真：55598076                       传    真：28877770

2016年11月

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：温州市工业投资集团有限公司 联系人：方程 电话：88835422 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司 地址： 温州大道金宇商务楼七楼 联系人：占先生 蔡先生 电话：28877702 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 温州市二轻大楼电梯设备更换 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 马鞍池东路237号温州市工艺美术大师楼（即二轻大楼） |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 温州市二轻大楼电梯设备更换，包括原电梯的拆除、回收、新电梯的供货、安装、验收及售后服务等。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 120日历天，包括对原电梯的拆除和对新电梯的供货、安装、验收等全部工作内容所需的工期。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件 | 见招标公告第3条 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行前往（联系人：夏建勇，电话：18858717977）。 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | / |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 | / |
| 1.11 | 分 包 | 不允许。 □允许，分包内容要求：符合国家、省、市有关要求 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求：符合国家、省、市有关要求 |
| 1.12 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 截止时间：见招标时间安排表 在以上截止时间前以书面形式传真到招标代理公司，并发电子邮件至106439058@qq.com。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间及招标人澄清时间 | 投标截止时间：见招标时间安排表 招标人澄清时间：见招标时间安排表 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间 | 收到后24小时内以电子邮件或传真的方式予以确认。 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 技术资信标，详见本表第10.7款 商务标，详见本表第10.8款 □其他评分因素，详见本表第10.9款 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60工作日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | - 投标保证金的形式：采用银行转账 - 投标保证金的金额： 3000 元 - 投标保证金的帐户信息如下： - 户名：浙江鼎力工程项目管理有限公司 - 开户银行：中信银行温州人民路支行 - 帐号：7338910182600000607 注：投标保证金必须从投标单位的银行帐户转出，并在递交投标文件时或在投标文件中提供银行转帐凭证的复印件，否则按否决投标处理。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.6.3 | 签字和盖章要求 | 商务标、技术资信标（如有）相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同）并经单位法定代表人或者其授权委托代理人签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 商务标、技术资信标各一份正本，五份副本； 并提供包含商务标、技术资信标文件的电子文档一份。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 根据本章第3.1.1项规定的投标文件组成内容，按以下要求装订： □不分册装订 分册装订，分别为： （1）商务标； （2）技术资信标。 |
| 4.1.1 | 密封要求 | 1、投标文件的密封：投标文件应妥为密封，贴上封条。在封条及相应地方加盖投标单位公章。 2、商务标、技术资信标分别单独密封。标函上应分别写明“商务标”、“技术资信标”等字样及项目名称等信息。电子文档与商务标一并密封。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 温州大道金宇商务楼七楼（浙江鼎力工程项目管理有限公司会议室） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否，证书等资料原件除外 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：温州市温州大道金宇商务楼7楼（浙江鼎力工程项目管理有限公司会议室） |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：符合第二章“投标人须知”第4.1.1要求 （5）开标顺序：按投标文件送达时间的逆顺序开标 补充以下内容：本项目开标分二阶段进行，第一阶段为技术资信标开标，技术资信标在评审室开启起，投标人不参加；技术资信标评审结束后，再进行第二阶段商务标的开启，商务标在开标室进行。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5人以上单数。 评标专家确定方式：由招标人负责组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：2 |
| 7.3 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金（采用银行转账方式） 履约担保的金额：合同总价的10% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.7 | 技术资信标编制要求 | 编制内容： 1、对技术标评分要点的响应性说明，要求建立索引，逐条描述。 2、法定代表人身份证明（如联合体投标，仅提供牵头人）；附件1 3、技术、商务偏离表；附件2 4、资格证明文件，包括以下内容： - 投标人企业营业执照副本复印件（包括联合体各方）； - 投标人如为代理商，应提供制造商出具针对本项目的授权书；附件3-1 - 制造商特种设备制造许可证； - 投标人特种设备安装改造维修许可证； - 联合体协议书（如为联合体投标的，必须提供）；附件3-2 - 投标人认为需要提供的其它资格证明文件。 5、投标产品技术规格书； 6、投标人投标提供的成套设备清单；附件4 7、投标人投标电梯的规格说明、功能、主要部件产地等，附件5，内容包括： - 电梯技术规格说明表；附表5-1 - 电梯技术性能指标说明表；附表5-2 - 电梯的具备的功能说明表；附表5-3 - 电梯的装修情况说明表；附表5-4 - 电梯的主要零部件产地、规格说明表；附表5-5 8、投标产品的曳引驱动系统、控制系统、门机系统等系统特性描述； 9、随机专用工具及备品备件明细表；附件6 10、供业主选购的备品备件一览表；附件7 11、五年不变价备品备件价格参考清单）；附件8 12、投标电梯的型式试验报告； 13、产品制造、安装、验收标准； 14、电梯拆除、回收及安装计划方案，包括： - 电梯拆除、回收及安装进度计划安排； - 计划参与拆除、安装的人员名单及主要负责人； - 确保工程质量、工期、安全、文明施工的措施； - 安装过程中对土建、安装的配合要求等； 15、质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍； 16、近三年来（2012年11月1日以来）投标品牌曳引式乘客电梯的业绩； 17、产品的技术服务和售后服务的内容和措施； - 培训计划和内容； - 免费保修年限、设备保养服务及巡检计划安排说明； - 紧急情况下如何处理问题的说明； - 距招标人最近的服务网点的详细介绍（提供维保机构的营业执照副本等相关证明），包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺； - 投标人应提供一份有关投标设备在质量保证期满之日起5年内的大包和小包维修和保养合同范本，此合同应有如下内容：服务范围、服务期限、服务内容（大包服务内容及小包服务内容）、服务费（大包费用及小包费用）、不负责的内容、双方负责的内容，五年不变价备品备件的清单及单价(格式见附表五，报价不计入投标总价)，如买方需要，在质保期结束前60天，双方签订电梯维保服务合同。每维保6个月，根据维保质量结清前6个月的维保服务费。买方保留是否签订维保合同的权利； - 投标人应根据上述售后服务要求在投标文件中提供详细具体的售后服务条款及保证； 18、完成该招标工程的工期，包括供货周期和安装周期； 19、优惠条件：质量保证期、售后服务等方面的优惠； 20、制造商2015年度审计报告。 21、产品样本及投标人认为需要提供的其他资料。 |
| 10.8 | 商务标编制要求 | 1、投标函；附件9 2、投标总价表；附件10 |
| 10.9 | 其他评分因素编制要求 | 无 |
| 10.10 | 其他需要补充的内容 | 本项目的中标服务费由中标人承担，按4500元计取 |

投标人须知正文

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目的资格条件：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；联合体中标的，应当指定牵头人或代表，授权其代表所有联合体成员与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。但是，需要向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权委托书。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

分包要求见投标人须知前附表。如允许分包的，投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，接受分包的第三人资质要求必须符合有关规定，分包单位的选择应取得招标人的同意。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标内容及要求；

（6）图纸；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清或修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和方式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清或修改后，应在投标人须知前附表规定的时间和方式通知招标人，确认已收到该澄清。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件组成见投标须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“招标内容”及第七章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改相应报价表及报价明细表中的报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人应按招标文件要求提交投标保证金，投标保证金应采取投标人直接向浙江鼎力工程项目管理有限公司提交投标保证金的方式。投标保证金必须从投标单位银行帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。投标保证金必须从投标单位的银行帐户转出，并在递交投标文件时或在投标文件中提供银行转帐凭证的复印件，否则按否决投标处理。

3.4.2招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.3投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封，见投标须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理或评标委员会将否决其投标。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人（委托代理人应携带授权委托书）准时参加。投标人有放弃参加开标会的权利。投标人不参加开标，视为默认开标结果，事后不得对开标结果提出异议。

5.2 开标程序

招标人先在评标委员会范围内进行技术资信标（如有）的密封检查及开标，技术资信标评审完毕，再进行商务标开标会，商务标开标按下列程序进行：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的。

（2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

（3）招标人要求所有投标人延长投标有效期，同意延长投标有效期的投标人少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 补充的内容

10.1投标人信誉要求

10.1.1在投标截止时间当日投标人没有被温州市住建委或浙江省住建委（含浙江省建筑业管理局）或住建部限制参加投标。在投标截止时间当日投标人没有被温州市住建委或浙江省住建委（含浙江省建筑业管理局）或住建部已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

10.1.2投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

10.2类似业绩证明材料要求

类似业绩及证明资料的具体要求见评标办法。

10.3串通投标行为的认定

1、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有下列情形之一的，属于串通投标行为：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

- 投标人之间约定中标人；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

- 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标金从同一单位或者个人的账户转出；

- 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

- 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

- 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

- 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

- 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

- 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

2、根据温委发[2011]89号《关于进一步整顿规范建设工程招投标市场的若干规定（试行）》，有下列情形之一的，属于串通投标行为：

（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标撤换投标文件、更改报价的；

（2）招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密事项的；

（3）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金的；

（4）不同投标人委托同一人或者同一单位办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）；

（5）不同投标人与同一投标人联合投标的；

（6）不同投标的投标文件存在一处以上（含一处）错误一致的；

（7）不同投标的投标总报价相近和各分项报价、综合单位分析表内容存在异常一致或呈规律性变化，且不能合理解释的；

（8）不同投标的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的；

（9）不同投标的投标相互混装的；

（10）不同投标的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；

（11）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

（12）不同投标的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

（13）法律、法规或者规章规定的其他串通投标行为。

10.4中标候选人行贿犯罪档案及失信被执行人名单查询

10.4.1根据温检会（预）【2010】1号文件精神《关于共同做好行贿犯罪档案查询工作的意见》，本项目规定如下：

(1)参加投标的单位、法定代表人及其拟派参加投标的项目经理不得有行贿犯罪档案记录，行贿犯罪档案的查询期限为10年，否则取消中标候选人资格；若第一中标候选人被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标；

(2)投标人提供检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明原件；

(3)在投标文件提交截止之日前2个月内，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效。

10.4.2要求投标人在中标公示结束前没有被人民法院列入失信被执行人（法人或其他组织）名单，若投标人在中标公示结束前已执行完结需提供法院结案的有关法律文书，否则取消中标候选人资格。若第一中标候选人被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

10.5中标候选人放弃中标及经营、财务状况发生变化的约定

10.5.1国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

10.5.2中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

10.6中标无效

10.6.1投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的，中标无效。

10.6.2投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效。

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

（2）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

10.6.3依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。

10.7技术资信标的编制要求：见投标人须知前附表。

10.8商务标的编制要求：见投标人须知前附表。

10.9其他评分因素的编制要求：见投标人须知前附表。

10.10其他需要补充的内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书（安装改造维修许可证）一致。 |
|  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理： 1、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件； 2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）； 3、投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致； 4、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价。 |
|  | 投标文件的密封和标记 | 符合第二章“投标人须知”第4.1款要求。 |
| 2.1.2 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，必须提供营业执照原件 |
|  | 资格条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  | 安全生产许可证 | 不要求 |
|  | 项目经理 | 不要求 |
|  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  | 投标人情况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定 |
|  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第10.1项规定 |
|  | 串通投标行为 | 符合第二章“投标人须知”第10.3款规定的任何一种情形的否决其投标。 |
|  | 弄虚作假行为 | 符合第二章“投标人须知”第10.6.2项规定的任何一种情形的否决其投标。 |
|  | 其他需要补充的内容 | 符合第二章“投标人须知”第10.10项规定 |
| 2.1.3 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  | 总工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |
|  | 技术标准和要求 | 符合第五章“招标内容及要求”中加★的实质性条件，没有加★的要求和条件在评标时不得作为实质性要求和条件。 |
|  | 投标报价 | 投标报价不超过招标人设定的拦标价，且旧电梯回收费用不得少于7500元。 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | （1）技术资信标：70分； （2）商务标：30分； （3）其他评分因素：0分。 |
| 2.2.2 | 技术资信标评分标准 | 1、首先由评标委员会对各投标人技术资信标进行评审，再分档次横向比较打分，各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容打分的合计分数中去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值为各投标人最后技术资信标得分，结果保留二位小数（小数点后第三位四舍五入）（注：同类指标以所得最高分为准，不重复计分。） 2、评委会根据各投标人的技术资信标得分从高到低进行排名，取前5名（如第5名有并列的，则并列的均合格）为合格的投标人，其余为技术资信标不合格的投标人，其投标文件将被否决，商务标不再开启。 3、技术资信标评分细则：见技术资信标评分附表。 |
| 2.2.3 | 拦标价 | 拦标价= 330000 元 |
|  | 评标基准价计算方法 | - 出现以下情况时，该投标报价不进入评标基准价的计算范围（投标报价以投标人投标函中的投标报价为准，下同）：1、投标人递交两份或多份内容不同投标文件的；2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（大小写、正副本不一致除外）；3、投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致的；4、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价的；5、投标人的投标报价高于栏标价的；6、开商务标前已经被否决投标的或经技术标评审未进入后续评审的。 - 除上述情况外，最低的投标报价为评标基准价。 |
|  | 投标报价的偏差率计算公式 | 不适用 |
|  | 投标报价得分计算 | 计算公式 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×70 报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。 |
| 2.2.4 | 其他评审因素评分标准 | 无 |
| 2.2.5 | 评标程序 | 第一阶段：技术资信标评审（不含资格审查，包括技术资信标的形式评审和响应性评审）；第二阶段：商务标评审（不含资格审查，包括商务标的形式评审和响应性评审）；第三阶段：资格审查。 |

技术资信标评分附表：

| 评分项目 |  | 分值 | 评分细则 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电梯品牌信誉及行业地位 | 16 | 优，16-11 | 一般，11-6 | 差，6-1 |
|  |  |  | 1、如投标的品牌数量≥5个时，则按以下方式进行评审：由评委对各品牌进行投票的方式，按得票数由高到低确定排名，排名前3位的在“优”档计分，排名第4-5位的在“一般”档计分，其余在“差”档计分。投票方式如下：每位评委投票选择的品牌数量不大于3个，投票完毕后，经汇总统计，按得票数由高到低进行排序确定A档、B档、C档的品牌；若得票数相同影响档次区分时，则由评委会对票数相同的品牌再次投票，直至区分档次。 2、如投标的品牌数量＜5个时，则全部由评委自行横向比较分档计分。 3、投票依据：电梯品牌、市场信誉等情况横向比较打分。 |  |  |
|  | 电梯制造商的主营业务收入（2015年度的以审计报告为准） | 10 | 优，10-7.5 | 一般，7.5-5 | 差，5-2.5 |
|  | 电梯曳引驱动系统（根据品牌、进口配置、驱动方式及技术性能综合评价） | 9 | 优，9-6.5 | 一般，6.5-4 | 差，4-1.5 |
|  | 电梯控制柜（根据品牌、进口配置及技术性能综合评价） | 8 | 优，8-6 | 一般，6-4 | 差，4-2 |
|  | 电梯门机、门机保护系统（根据品牌、进口配置及技术性能综合评价） | 8 | 优，8-6 | 一般，6-4 | 差，4-2 |
|  | 电梯技术性能及功能综合配置 | 4 | 优，4-3 | 一般，3-2 | 差，2-1 |
|  | 电梯的装潢用材、装潢效果评价 | 3 | 优，3-2.2 | 一般，2.2-1.4 | 差，1.4-0.6 |
|  | 电梯主要技术指标：电梯的水平振动和垂直振动加速度、起动加速度和制动减速度、噪音指标等 | 3 | 优，3-2.2 | 一般，2.2-1.4 | 差，1.4-0.6 |
|  | 电梯制造商在温维保机构设立情况及维保资质 | 3 | 优，3-2.2 | 一般，2.2-1.4 | 差，1.4-0.6 |
|  | 投标人对电梯维护保养服务内容、响应时间及维保费用（大包、小包费用）评价 | 3 | 优，3-2.2 | 一般，2.2-1.4 | 差，1.4-0.6 |
|  |  |  | 根据投标人对售后服务的承诺及大小包费用横向比较评分。 |  |  |
|  | 维保机构市场信誉 | 3 | 优，3-2.2 | 一般，2.2-1.4 | 差，1.4-0.6 |
|  |  |  | 根据近三年温州市质量技术监督局《关于全市电梯维保单位综合量化评分结果的通报》文件的评分情况，横向比较评分。 |  |  |

评标办法

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。本评标办法中涉及到评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，抽签确定名次（本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入）。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术信誉标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）其他评审因素：见评标办法前附表。

2.2.2技术资信标评分标准：

评标委员会成员按规定对技术资信标的各项评分内容进行评审打分（保留小数点后一位，第二位四舍五入），对评标委员会成员各项打分汇总的分数里去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为最后得分（计算最终得分值时保留二位小数，第三位四舍五入），评标委员会成员应对自己的打分结果签名认可，评标委员会成员的评分打错或超过项分值的，需重新打分。详细评分标准见评标办法前附表。

2.2.3商务标评分标准：

（1）拦标价：见评标办法前附表；

（2）评标基准值计算：见评标办法前附表；

（3）投标报价的偏差率计算：见评标办法前附表；

（4）商务标得分计算：见评标办法前附表。

2.2.4其他评分因素评分标准：评标委员会成员按规定对其他评分因素的各项评分内容进行评审打分（保留小数点后一位，第二位四舍五入），对评标委员会成员各项打分汇总的分数里去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为最后得分（计算最终得分值时保留二位小数，第三位四舍五入），评标委员会成员应对自己的打分结果签名认可，评标委员会成员的评分打错或超过项分值的，需重新打分。详细评分标准见评标办法前附表。

2.2.5根据招标项目情况由招标代理机构和招标人约定评标程序。评标程序见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会将否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会将否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3商务标算术性错误：

商务标中出现以下情况时，由投标人的法定代表人或其授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待。

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误除外；

（3）合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准;

（4）正本与副本不一致的以正本为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2项规定的评审因素和分值对技术资信标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3项规定的评审因素和分值对商务标计算出得分B；

（2）按本章第2.2.4项规定的评审因素和分值对其他评分因素计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会将否决其投标。。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

第一部分  协议书

温州市工业投资集团有限公司建设的                 所需的电梯设备进行公开招标，并委托浙江鼎力工程项目管理有限公司负责组织实施（招标编号：          ），经评标委员会评定并由招标人决标                      为中标人。甲方（下称甲方）、乙方（下称乙方）经协商一致，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，并按以下顺序作为合同解释顺序：

（1）本合同协议书；

（2）本合同专用条款；

（3）询标纪要及承诺；

（4）本合同通用条款；

（5）招标文件及招标补充文件；

（6）投标书及其附件；

（7）标准规范及有关技术文件；

（8）其它。

上述文件被合同专用条款引用部分应予优先解释。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3.合同价款

3.1 本合同价款总额为人民币      元（大写                            ），其中设备费用为  元（大写 ），安装费用  元（大写  ），旧梯拆除费用  元（大写  ），旧梯回收费用  元（大写  ）。

本合同工程为交钥匙工程，本合同价款包括包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、清关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、总包配合费、安装调试费、检验费、培训费、质保期内的维修保养费用、质保期内每年一次的年检费用、利润、税金、风险等直至电梯设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付用户使用前的全部费用。

3.2 本合同签署后，如甲方要求调整电梯规格型号、具体配置标准或数量的，双方按乙方在   年    月    日中的投标报价按实结算，投标报价清单中没有相应规格型号的，双方另行协商。

4.付款方式

4.1甲方按以下方式支付合同价款：

1）合同生效日起15天内甲方支付设备费总价的10%预付款；

2）发货前40日历天甲方支付合同总价的35%；

3）电梯运到现场点箱点件初步验收合格后15天内支付合同总价的40%，电梯设备经技术监督部门验收合格以及提供四套完整的竣工资料15天内付合同总价的10%；电梯正式投入运行后15天内无息退还履约保证金；

4）剩余合同总价5%，待二年质保期满后无质量问题15天内结清。

如甲方需要，在质保期结束前60天，双方签订电梯维保服务合同。每维保6个月，根据维保质量结清前6个月的维保服务费。甲方保留是否签订维保合同的权利。

4.2 乙方应在每次申请付款前向甲方提供付款证明文件。付款证明文件包括：

4.2.1同本期付款金额相等的合法税务发票。

4.2.2产品资料移交证明。产品资料包括但不限于备件、出厂合格证、检验合格证、说明书、技术图纸、专用工具、保修凭证、原产地证明、报关证明等。资料无法分割的，应在第一次付款前全数提供。

4.2.3材料设备验货单。应注明设备/材料名称、规格型号、数量、单价、合计。

4.3因乙方无法及时提供有效的付款证明文件导致的付款延误，甲方不承担违约责任。

5.交货时间及交货地点

本合同设备的交货时间和交货地点详见合同专用条款。

6.合同的生效

本合同经双方签字、加盖公章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

（正文完）

甲方：                                      乙方：

法定代表人：                                法定代表人：

代表人：                                    代表人：

地址：                                      地址：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

年   月   日                                  年   月    日

签订地点：

第二部分  通用条款

1.合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件、被招标人接受的偏离表、投标书及合同专用条款的约定相一致。

2.产品的质量、技术标准合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行，属进口产品的按出口国相应标准执行。

本合同签署后，电梯交付验收前，相关部门实施新的电梯质量标准的，乙方应按照新的标准提供设备或通过改造使其已经提供的设备符合新的质量标准，由此而导致成本增加由乙方自行承担，乙方不得要求甲方另行支付费用。

3.专利权

乙方对一切可能的侵权指控负责。

4.产品包装

乙方提供的全部设备，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。使用长途公路或铁路运输的，并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的能力，电梯设备的导轨为可以妥善保护的软包装，若由于包装不当引起的设备锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。每一包装箱内必须附有装箱清单。

5.唛头

5.1乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1)收货人；2)产品名称；3)合同号；4)品目号和箱号；5)到达站或到货地点；6)外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7)毛重、净重（公斤）。

5.2不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

5.3乙方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6.质量保证

6.1乙方保证其提供的设备是在本合同签署以后开始专门制造的、全新的、未使用过的，并在各方面符合规定的质量、规格和性能。

6.2乙方保证所出售的设备在用户正常使用和乙方的维护下，有优良的性能和使用效果。

6.3乙方保证其交付的设备按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系生产制造，对设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸、就位、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制，且能满足甲方电梯井道土建总体布置图，以及双方确认的设备规格，在设备交付时随机附《设备出厂合格证书》。

6.4乙方保证所提供的设备均按电梯制造及安装安全规范等国家标准、相应的行业标准以及双方约定的其他标准（包括乙方的单方承诺）设计制造，设计使用寿命为    年。

6.5乙方应提供进口部件的相关海关证明文件。

6.6乙方提供的每台设备都应有铭牌、使用标记、警示标记，铭牌应清楚地标明至少下列内容：

制造厂名称、设备名称及型号、产地、制造年月、机组主要技术规格和参数、制造编号、警示标记等。

7.质量保证期

7.1电梯通过国家质量技术监督部门验收合格，投入运行并正式交接电梯之日起，乙方向甲方提供为期24个月的免费保修服务。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件、就位、安装、调试、维修保养的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

7.2质量保证期内，乙方对设备免费进行检查、保养，乙方对由于电梯自身的质量或安装等非甲方原因引起的任何损坏及故障负责免费维修、更换。电梯维修、更换、检查、保养所发生的一切费用，均由乙方自行承担。

7.3电梯部件的质量保证期另有规定的，如其保证期短于电梯质量保证期，则保证期自动延长至电梯的质量保证期；如其保证期长于电梯质量保证期，则适用其规定。

8.技术文件

每台电梯应具备相关的设计、制造、监造、检验、安装、性能验收试验和技术指导(包括各种文字说明、标准)等整套技术文件，包括但不限于：装箱清单；一整套操作和维修手册（包括电路图）；品质证书。这些文件，乙方应妥善包装随设备一同交付甲方。若有任何文件遗失，乙方须在3天内免费将这些资料送达甲方。

9.合同转让和分包

9.1未经甲方书面同意，乙方不得将合同产品的制造、安装、服务工作转包给第三方。

9.2乙方在投标书中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

9.3虽然乙方在投标书中对外购或外协的零部件作了说明且得到甲方认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

10.合同修改

10.1甲、乙双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

10.2除非甲方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

11.违约责任

11.1产品质量等责任

11.1.1在产品质量保证期内，发现的设备质量问题由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

11.1.2乙方在接到甲方通知后，应在2小时内派人赴现场处理设备质量问题，进行不间断的处理、修理，直至修复，因此造成甲方及第三方损失的，乙方承担赔偿责任。

11.1.3由于甲方使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

11.1.4在质保期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的设备、零部件而造成设备停机的，则该台设备的质保期应相应顺延，并赔偿相应损失。

11.1.5伴随服务缺陷，视作产品质量缺陷和逾期交货。

11.1.6产品交付使用后，甲方在任何时候发现乙方交付的设备不符合本合同及附件约定的型号、规格、材质或产地等要求的，甲方仍有权依据专用条款11条向乙方追究责任。

11.2违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按时交货或提供相关服务等情况，按下列规定处理。

11.2.1逾期交货（指货到工地）

乙方逾期交货，每逾期一天，按设备总价的2‰向甲方支付违约金。整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。

11.2.2乙方不能交货或甲方无故中途退货

乙方不能交货或甲方无故中途退货，违约方应向守约方支付违约金。违约金按不能交货部分或中途退货部分货款的 30 ％计算。整机中的零部件不能交货，按整机不能交货计算违约金。交货（运至工地）延迟超过 30 天或单台电梯滞后主体进度超过 30 天，视作不能交货。

11.2.3逾期交货的违约赔偿最高限额为合同总价的30％，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方有权终止合同，因此而造成的甲方所有直接和间接损失由乙方赔偿；违约金不足赔偿甲方损失的，乙方应按实赔偿。

11.2.4经甲、乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需支付违约金者不在此例。

11.2.5乙方违反本合同通用条款第9条约定的，乙方应按本合同价款总额的 30 ％向甲方支付违约金，并赔偿甲方损失。

12.违约终止合同

12.1甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

12.1.1乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

12.1.2乙方未能履行合同规定的其他义务。

12.1.3在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后 7 天内未能纠正其过失。

12.2甲方有权要求乙方继续履行合同中未终止部分。

12.3在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按本合同通用条款11条规定对已交货部分设备应负的产品质量等责任。

12.4除本合同另有约定或法律、法规另有规定外，任何一方单方解除合同，均应按照本合同价款总额的 30 ％向另一方支付违约金，并赔偿另一方的实际损失。

12.5守约方因违约方违约而获得的权利与救济在本合同被变更、解除、撤销、终止或完成后仍应有效。

13.履约保证金的扣除

13.1如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权不予返还履约保证金。

13.2非因不可抗力，乙方无故拖延交货、影响主体竣工和交付、拒绝履行合同规定的相关义务的，甲方有权扣除履约保证金，并有权主张违约金及相应赔偿。

13.3 乙方提供的设备与投标书中所承诺的设备规格、数量、材质、产地等不符，甲方有权拒绝接受设备且扣除履约保证金（合同中另有约定除外）。

13.4履约保证金不足弥补实际损失的，乙方应按实支付；履约保证金扣除后，乙方应在7日内予以补足。

14.争议

14.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方可协商解决，协商无果时，甲乙双方均可直接向甲方所在地人民法院起诉。

14.2在调解或判决期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其余部分应继续履行。

第三部分  设备专用条款

本合同专用条款是对合同通用条款的补充，两者如有抵触，以专用条款为准。

1.交货

1.1合同生效后，乙方在接到甲方交货书面通知后  日内，应按照甲方指定的批次、型号、数量，在甲方书面通知后  日内向甲方交货；

1.2甲方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前 7 日历天书面通知乙方，乙方应认可，但本合同的价格保持不变（因交货期推后所发生的产成品保管费用全部包含在投标报价中）。

1.3甲方有权要求乙方分批次交货，乙方不得因此要求甲方另行支付任何费用；

1.4本工程为交钥匙工程，乙方负责设备的制造、运输、报关、装卸、安装、调试、通过电梯质量检验部门验收等交付甲方使用前的一切工作、费用和风险。

1.5乙方应于主体工程相应标段交付时间   日前确保设备通过电梯质量检验部门验收并取得准运证，主体工程相应标段交付时间由乙方自行与总包方或甲方联系获知。

2.交货地点

交货地点：工地现场并负责卸货。

3.通知和验货

乙方在设备发运前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便甲方做好验货准备。货到现场后应通知甲方进行验货，甲方在验货过程中发现设备或其配件规格、型号、产地、材质、质量等不符合合同约定的，乙方应按甲方要求及时整改，由此造成延期交货的，乙方应承担延期交货的违约责任。但设备交付验收前，甲方或监理人所作的任何到货或中间验收，均不作为乙方逃避终验责任的理由。

4.风险和保管责任

设备在通过电梯质量检验部门验收并正式交付甲方前，乙方承担设备保管义务及全部风险责任。

5.付款方式及期限

见协议书。

6.文件和技术资料的相互提供

根据招标文件要求提供相关资料。

7.技术服务

乙方负责对甲方的操作、维修人员进行技术培训，具体时间、方式双方另行确定，以满足甲的实际需求为准。

8.质量、技术标准

8.1乙方提供的设备必须是全新未经使用过的，并符合招标书文件的相关规定。

8.2乙方对其所提供的电梯质量负全部责任。

8.3在质量保证期内，电梯每起制动60000次，因电梯本身质量或安装原因引起的故障次数不大于2次；每超过1次，乙方将相应对发生故障的电梯另行延长6个月质量保证期；年故障超过3次的电梯，质保期顺延1年；质保期顺延的，项目的质保金退还也全部相应顺延。

8.4乙方对其交付的设备须提供足够的备品、备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行所需。保证期满后，乙方保证仍对所供电梯持续提供维修必需的备品、备件、附件和易损件。本合同附件三《备品、备件、附件和易损件清单及费用》中的报价在电梯保证期结束后五年内有效。

9.设备检验

9.1甲方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便（详见招标文件第 四 部分）。

9.2设备发运前及到达现场后，双方按照本合同专用条款第3条约定进行通知验货。

10.售后服务：（详见招标文件）

10.1无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，而甲方无法自行排除时，在接到甲方通知后，乙方应立即派人于半小时内到达现场处理并及时提供备品、备件。

10.2招标文件规定的其它服务内容。

11.违约责任

11.1甲方因其过错没有按照本合同规定支付合同价款，每延期一日，按应付而未付的款项金额的2‰向乙方支付违约金，违约赔偿的最高限额为应付而未付款项的3%。

11.2乙方迟延交货的，按通用条款11.2条相关约定承担违约责任。因乙方交付设备不符合本合同及附件约定，或不能按时通过电梯质量主管部门验收而影响主体工程交付的，每延误一日，按合同总价5‰向甲方支付违约金。延误主体工程交付10日的，甲方有权解除合同，因此而造成的甲方所有直接和间接损失由乙方赔偿。

11.3乙方交付的设备（包括但不限于主要部件）不符合本合同及附件约定的型号、规格、质量要求或产地等，乙方应无偿更换至符合约定，甲方有权向乙方收取该批次设备价款100%的违约金；因此造成迟延交货的，每延期一日，乙方按延期交货设备价款总额的5‰ 向甲方支付违约金。乙方迟延交货超过10天的，甲方有权解除合同，因此而造成的甲方所有直接和间接损失由乙方赔偿。

电梯质量检验部门验收、颁发准运证以后及正式交付甲方使用后，甲方发现乙方交付的设备（包括但不限于主要部件）不符合本合同及附件约定的型号、规格、材质或产地等要求的，甲方自发现之日起两年内有权要求乙方支付设备价2倍的违约金，并有权要求乙方赔偿损失。

11.4在质量保证期内：乙方应每月二次对所供电梯进行列行巡视维保；同时乙方在收到甲方通知后2小时内（紧急情况下为1小时内）未能提供免费维修、更换服务的，或未能按照乙方承诺的时间、频率提供免费检查、保养服务的，每发生一次，乙方应向甲方支付5000元违约金；甲方有权委托第三方进行维修、更换、检查、保养，费用由乙方承担，甲方可以直接从乙方的质量保证金中扣除。经乙方维修、更换以后还是不能符合质量标准、安全运行需要的，乙方还应当赔偿甲方的损失。

11.5质量保证期满后，甲方有权自主选择维修服务单位；在甲方续约乙方提供保养维修服务的前提下，乙方未按承诺的时间提供服务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金5000元。

11.6因设备本身质量原因导致电梯运行造成甲方及第三方人身或财产损失，乙方均应负全部赔偿责任。甲方因此而承担法律责任的，可以向乙方追偿，追偿的费用包括但不限于向第三方支付的所有费用、甲方因此而支付的包括律师费在内的其他费用，甲方还可以据此要乙方承担违约责任。

11.7相应违约金甲方有权在履约保证金或质量保证金中扣除。

12.合同补充条款

12.1乙方保证除合同特殊约定外，所提供的产品在配置、功能、价格、安装、服务等方面与招标文件和投标书要求的完全一致，且招标文件解释在先。

12.2除投标书中商务偏离表、技术偏离表说明的内容在本合同中另行明确外，其它投标书中与招标人发布的招标文件不符时，应以招标文件为准。

12.3质保期满后，甲方或其物业可以按投标文件价格自由选择是否签署大保或小保合同。

12.4本合同附件中的内容与招标文件、询标纪要（含询标传真）、投标文件(含产品彩页)不一致时，除本合同有特别说明外，应以后三者为准。

12.5电梯调试电缆由乙方自行解决并承担费用。

12.6电梯安装涉及的施工用水用电由乙方自行负责并承担费用。

12.7乙方在施工安装期内须紧密配合主体工程进度进行安装以及必要的预留预埋，如不配合主体进度进行安装及必要的预留预埋，引起的所有费用（包括直接的和间接的）由乙方自行负责。

本合同含:

附件一：《设备数量、规格、价格表》

附件二：《主要部件产地表》

附件三：《备品、备件、附件和易损件清单及费用》

附件一：《设备数量、规格、价格表》

| 序号 | 电梯型号 | 品牌（制造商） | 数 量 | 单 价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |

附件二：主要部件产地

| 序号 | 电梯型号 | 部件名称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件三：备品、备件、附件和易损件清单及费用

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第四部分  安装专用条款

一、电梯设备的型号、规格、数量、范围、产地

| 梯号 | 梯型 | 型号规格 | 层/站/门 | 产地 | 数量 （台） | 单价 （万元/台） | 产品价小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、本安装合同总价为：人民币（大写）：              （小写：        元人民币）

安装合同价为完税闭口价。

以上安装合同总价为    台电梯交付使用前除销售合同费用的交钥匙费用（包括设备安装、调试、吊装费、调试电缆费、电梯保护费、临时设施费、脚手架、垂直运输、水电费、成品保护费用、交钥匙前的检测费等费用）。

三、交货时间及完工期

乙方须在货到工地、工地土建条件具备后        日历天内完成电梯设备安装、调试、试车运作及验收通过，并移交甲方。

根据甲方的施工需要，如甲方提前拆除施工电梯，乙方必须要甲方要求提前安装、报验2台消防电梯，承诺允许消防电梯交由甲方运输装修材料，并且乙方需做好相应的必要的防护措施。

四、电梯安装地点

本项目工地现场。

五、接货通知

乙方应在设备运达工地前        天将准备到达的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便接货。卸货工作及费用由乙方负责。

六、技术服务

乙方负责对甲方的技术人员进行安装现场的技术培训。乙方对甲方的技术人员培训直至合格。

七、电梯制造、安装的标准和要求

详见电梯销售合同。

八、安装调试

1、由                负责安装调试。安装队伍承诺见投标文件。

2、本工程安装为全包。乙方负责设备安装、装卸、调试、验收等（装卸、运输、保险、安装、调试、验收、成品保护等一切费用已含在安装合同总价之中），乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方认可。

3、任何在结构内的挖掘，都须提交甲方认可。

4、乙方应精心组织施工，做到文明施工，保持现场清洁，强化安全责任，抓好安全生产和杜绝一切事故的发生。在施工现场中因乙方原因发生消防、人身、财产损害事故、治安事件均由乙方承担一切责任，甲方概不负责。甲方因此而承担法律责任的，可以向乙方追偿，追偿的费用包括但不限于向第三方支付的所有费用、甲方因此而支付的包括律师费在内的其他费用，甲方还可以据此要乙方承担违约责任。

5、现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，乙方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。甲方保留有变更人员的权力。

6、设备安装须经有关部门取得认可，乙方有责任提供相关的认可文件及证书。

7、在安装期间，乙方负责安装中需要的照明、起重、运输、装卸所需辅助设备，所有设备都必须符合安全作业要求。

8、乙方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

9、乙方须在安装结束前10个工作日，提交完整的测试、调试方法及记录表格给甲方。

10、设备最终验收合格证拿出前乙方的人员及设备安全，概由乙方负责。

11、设备试运行及安装验收应在有关部门及甲方人员的监督下进行。

九、付款方式

见协议书。

十、质量保证

1、电梯通过国家质量技术监督部门验收合格，投入运行并正式交接电梯之日起，乙方向甲方提供为期24个月的免费保修服务。

2、保修期满后，乙方按投标承诺及国家、行业规定继续对产品质量履行相应的义务。

十一、乙方责任

1、到货后与甲方协同清点货物，发现破损、少件后在不防碍工期的前提下无条件及时补齐、更换，以双方签字为准。

2、设备的卸货、吊装由乙方联系并承担费用。

3、负责向当地政府部门办理安装工程开工手续并承担费用。

4、取得验收合格证后，2年免费质保期内的年检费用（每年一次），由乙方承担。

5、免费指导甲方物业管理维修人员进行现场安装及保养培训。

6、交付使用的电梯必须具备五方通话功能，以满足轿箱内、轿顶、底坑、物业值班室的语音联系，并承担至物业值班室通讯工程。

7、由乙方承担涉及电梯安装所需要脚手架的全部费用。

8、电梯调试时，使用的调试电缆由乙方负责。

9、乙方负责安装期间安全防护及成品保护工作。

十二、电梯验收

1、工程完成后，供货方及乙方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因供货方及乙方原因而被损坏，供货方及乙方将有责任修理或赔偿损失。

2、验收合格条件

a、运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b、在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方认可。

c、所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

d、设备在交由甲方使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

e、整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门验收合格后，甲方、供货方、乙方共同签署验收合格证书。

3、根据甲方的施工需要，如甲方提前拆除施工电梯，乙方必须按甲方要求提前安装、报验2台垂直电梯（裙楼和主楼至少各一台）。承诺允许电梯无偿交由甲方运输装修装饰材料，并且乙方需做好相应的必要防护措施。

十三、违约责任：

1、若因乙方原因未能按时完工，总工期（含供货及安装，以通过验收合格为准）每延迟一天，乙方应向甲方支付合同总价款（含设备及安装）5‰的违约金；延期超过 10 天，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总价款（含设备及安装）5%的违约金。如延期完工对甲方造成损失的，乙方还应据实赔偿甲方所受的损失，包括但不限于工期延误的损失、律师费、调查费等。

2、若乙方完成的安装工程无法通过验收，乙方除应立即返工直至验收合格外，还应承担安装工程价款5%的违约金，并据实赔偿甲方所受的损失，包括但不限于工期延误的损失、律师费、调查费等。

3、乙方守约的情况下，甲方延期付款且延期超过30天，每延迟一天，甲方应向乙方支付逾期应付款1‰的违约金，违约赔偿的最高限额为应付而未付款项的3%。

4、乙方安装人员未按承诺到位的，每人每天扣减500元。

# 第五章 招标内容及要求

特别声明：以下加★的条款为重要条款，不得有负偏离，否则按明显不符合技术规格要求，投标文件将被否决。

### (一)总体要求

### 1、概述

1.1此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。投标人应根据各自的技术和商务优势，对全部内容进行投标，否则否决其投标。招标人有权选择投标人的中标范围。

1.2这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计的技术规范、标准的符合性负责。

1.3在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向招标人或招标代理机构咨询。

1.4投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复。

1.5投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害买方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，买方概不负责。

1.6整套设备及主要部件的如为原产国须明确标注在投标文件中，在交货时应附上原产国家的产地证明文件。

1.7所有装饰材料不锈钢牌号均要求为304。

### 2、电梯招标范围

2.1本次招标范围包括对原电梯的拆除、回收、新电梯的供货、安装、验收及售后服务等，新电梯的技术规格要求见本章第（三）条。

2.2投标人须对招标内容内的所有电梯设备进行投标。

### 3、工程现场情况

投标人自行到现场踏勘并承担相应责任与费用。

### 4、工作范围

4.1投标人需按本技术规格书的要求完成原电梯的拆除、回收、新电梯的制造、运输、装卸、保险、就位、成品保管、安装、调试、培训、检验、验收、质保期内的维修保养等工作。并按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料的提供必须符合本章的要求并按时递交。

中标人须提供以下工作服务但不仅限于以下：

a. 提供井道施工设计图；提供土建过程中需要预留、预埋的尺寸；

b. 按招标文件的要求和设计需要完成电梯设备的具体设计；

c. 提供详细设备构造图、设备样本和使用操作说明书；

d. 按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

e. 运输及卸货：负责设备运输至建设工地并负责卸货现至场存放场地；

f. 到货验收：货到现场，供货商应妥善保管（需防潮、防盗）。若发现货物与装箱单数目不符，供货商须在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由供货商负责，如对产品的外表质量有异议，应及时提出。在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除供货商对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除供货商对相应设备的责任。

g. 现场保管：供货商自行负责与总包协商现场的设备存放场地，供货商负责派专人对设备进行保管。

h. 设备分层就位、设备安装和调试。

i. 产品保护：设备安装过程中、安装完毕、调试试运行合格至质量技术监督部门检验合格前，以及检验合格至交付业主这个阶段中，供货商须采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则供货商需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行调换。

j. 检验：供货商须做好并通过质量技术监督部门对电梯的检验，并取得合格证。

k. 按承诺完成质保期内的售后服务工作。

4.2工作内容：

●招标人除提供安装所需的水电接口（电梯安装调试时使用的电缆由中标人自理、水电费由中标人负责）、设备存放场地以外，旧电梯设备的拆除、井道、机房、基坑的处理、旧电梯回收、新电梯的制造、运输装卸、吊装、脚手架、分层就位、预埋件、主机搁梁、牛腿、井道照明、爬梯、井道修补、机房内的栏杆及相关附属设施、电梯调试、验收、质保期内服务工作等（包括质保期内的两次年度检验费）及其他所需费用全部包括在投标报价内。

●设备拆除、回收、吊装、安装、验收的过程中，由中标人负责相关安全设施的搭建，并承担安全责任，并且在此过程中，如发生对原建筑物的破坏，均由中标人负责修复，所需费用全部包括在投标报价内。

●五方通讯（包括电梯机房至管理中心的通讯管线的敷设）布线与系统调试均由中标人负责，费用包括在投标报价内。

●电梯井道每层的照明由中标单位负责安装，费用包括在投标报价内。

●垂直运输费、脚手架搭拆及使用费、水电费、临时设施费以及其他措施项目的费用均需在本次投标报价中包含。总包单位的现有外墙脚手架、塔吊供应商可以经同意后使用。

●调试时若未正式通电，调试时电缆及电箱等须由中标人自行解决。

●井道支架由投标人根据现场条件自行配置，费用包干，计入投标报价内。

●调试时若未正式通电，调试时电缆及电箱等须由中标人自行解决。

●电梯总配电箱（电梯机房内）至电梯设备电源箱之间的电缆线、桥架线管由中标单位负责。

4.3中标人应对电梯调试及试运行负全权责任。

4.4设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护由中标人负责。

4.5文明、安全施工应按住房与城乡建设部及温州市统一标准实施，并服从总包单位及招标人的统一部署。

### 5、设备清单和基本需要

详见第（三）条电梯的技术规格和要求。

### 6、工期要求

供货周期和安装周期要求见投标人须知前附表，请投标人在投标时提供最短的供货周期和安装周期。

交货周期是指供货周期、安装周期及通过验收的总时间周期。

### 7、工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标人提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

（1）适应性要求：

① 温州市室外环境温度： -5℃—40℃

② 电源条件—所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：～380V，3相5线制             ～220V，单相

频率：50Hz        电压波动：±7%    接地电阻要求：≤4欧姆

（2）抗地震要求：

所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

### 8、产品标准和规范

投标产品须符合现行中华人民共和国国家标准和规范，如有修订，投标人应符合最新版本要求。

（1）中华人民共和国标准和国外标准

·中华人民共和国国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

·中华人民共和国国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国国家标准：电梯技术条件（GB10058）

·中华人民共和国国家标准：电梯试验方法（GB10059）

·中华人民共和国国家住房与城乡建设部“电梯手册” （JJ49）

·中华人民共和国国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准（试行版）

·中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

·浙江省消防部门的条例

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

·由招标人认可的其它国家的其它权威标准。

（2）投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向招标人及时解释清楚。

### 9、所需资料

9.1投标所需资料

下列资料须包含在投标书中，由投标人免费提供。

- 产品样本说明书及技术规格书（中文版本）；

- 设备详细配置（附进口件清单）；

- 校核土建相关尺寸的符合性（如地坑尺寸、井道尺寸、门洞尺寸、开门尺寸、顶层高度等），并做相关说明；

- 负责设备制造、安装、调试、维修保养等单位的资格证书（复印件）；

9.2发出中标通知书后15日内，须提交下列所有文件：

（1）中标人须按建设进度要求提供下列资料：

- 布置方案图；

- 井道施工图及对招标人的要求；

- 设备安装图（包括电气、系统安装线路图）；

- 电路电气控制图、系统原理图；

- 接地方式；

- 设备安装、操作、维护手册或说明书（中文版）

- 提供门锁、限速器、安全钳、缓冲器等主要安全装置的试验报告副本

- 交货时须提供产地证明文件、海关完税单、海运提单、报关单、商检证明文件等相关进口件证明资料。

- 中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

（2）设计图纸要求

- 图纸一式四份在接到中标通知书后15日内需交招标人审查并认可。

- 如果有任何图纸未被认可，须由中标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

（3）图纸审查包括：

- 所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交业主审查，以便审查有效。

- 主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

- 与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

- 设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

- 主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

- 主要设备的电源负荷和通风降温要求。

（4）中标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

（5）中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

（6）在培训期间，中标人须免费提供中文培训材料给招标人。

（7）在试运行前两周内，中标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料。

- 所有设备规格和详细操作说明。

- 系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

- 例行维修保养项目和期限的建议。

- 紧急安全措施的建议。

- 紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（8）在设备测试期间，中标人须提交一式6份各式报告给招标人。

9.3 提供资料时间

中标人须在合同签订前，制订出提交资料的进度表，此进度表应为招标人所认可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试等工程建设进度的需要。

### 10、技术培训

（1）中标人须对招标人指定的6名操作维修技术人员进行培训。培训为工地培训。投标人须在投标书中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。中标人提供当地质量技术监督局的电梯上岗证的培训（不少于2名），所需所有费用包含在投标总价中。

（2）投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

### (二)电梯制造、检验、安装、调试所需要完成的工作

### 1、制造监制和出厂检验、安装及协调

1.1在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。

1.2主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。投标方须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，投标方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

### 2、运输、卸货、保管

2.1供货商负责将所有货物装车运输至工地，并对运输货物进行保险，招标人不承担运输过程中任何责任。

2.2供货商将货物卸至招标人工地指定地点，供货商并派专人对到场货物进行保管，供货商做好防盗、防火保护，在工地保管期间，如发生盗窃等情况造成货物遗失，供货商负责对遗失货物进行补齐。费用自理。

2.3全部货物到达工地现场具备验收条件后，供货商须及时向招标人递交到货验收通知书。验收过程中如发现货物短缺、质量等问题，供货商须在接到招标人书面通知后在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。招标人、供货商、安装单位在验收单上签字确认后即验收完毕，供货周期结束。

### 3、调试及试运行

3.1工具、材料、仪器设备和劳务人员

供货商应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

3.2程序和表格

供货商须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。

3.3调试、测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，供货商在调试后5个工作日内提交调试报告给招标人。如招标人对调试报告有疑问，招标人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由供货商负责，供货商负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由招标人负责。

3.4试运行

设备试运行应在有关部门及招标人有关人员的监督下进行。

### 4、验收

4.1产品保护

工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标人原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

4.2验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

### 5、售后服务

5.1中标单位或中标品牌的客梯制造商在中标后应在温州设立维保点，并具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。一般故障4小时内解除，重大故障24小时内解除。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标单位须在投标文件中承诺。

5.2供货商须对合同中规定的所有电梯提供自设备得到电梯质量主管部门验收合格，投入运行并正式交接电梯之日起至少24个月的质保期及免费维修和保养，质保期内发生的每年一次的年检费用及相关保养费用由本次中标人负责。

5.3在质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

5.4质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

5.5在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。

5.6修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

5.7投标文件中，投标人应提供并承诺投标设备在质量保证期满之日起后5年内的大包费和小包费，其价格单列，不计入投标总价。

### 6、备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

### 7、检验和维修设备及工具

7.1须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标书中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

7.2所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

7.3所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

### 8、商标与铭牌

投标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

### 电梯的技术规格和要求

招标设备一览表

| 序号 | 招标货物名称 | 电梯 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯编号 | T1 |
| 2 | 电梯型式 | 有机房电梯 |
| 3 | 型号 | 由投标人提供 |
| 4 | 数量 | 1 |
| 5 | 载重量（kg） | 1000 |
| 6 | 额定速度（m/s） | 1.5 |
| 7 | 层/站/门 | 7/7/7 |
| 8 | 服务楼层 | 1-7F |
| 9 | 基站 | 地上1层 |
| 10 | 井道净尺寸（宽×深，mm） | 2150×2150 |
| 11 | 轿厢尺寸 | 由投标人提供 |
| 12 | 提升高度（mm） | 由投标人现场踏勘测量 |
| 13 | 顶层高度（净高，mm） | 4500 |
| 14 | 地坑深度（mm） | 1700 |
| 15 | 门洞尺寸（宽×高，mm） | 1200×2200 |
| 16 | 开门尺寸（宽×高，mm） | 1000×2100 |
| 17 | 开门方式 | 中分 |
| 18 | 有/无机房 | 有 |
| 19 | 无障碍功能 | 有 |
| 20 | 消防功能 | 有 |
| 21 | 控制方式 | 单独 |

注：以上各技术规格表中楼层标高尺寸仅供参考。电梯及井道的实际尺寸可能会有所变化，中标人须按现场实际情况提供电梯，具体电梯数据由投标人自行现场踏勘获得，并由投标人自行负责数据的准确性。

### 2、乘客电梯一般技术要求

2.1投标人提供的产品及服务须适应本招标文件第四章中第一条“总体要求”所有条款，并运转顺利、正常、可靠。

2.2可靠性要求：

① 电梯设备及各主要部件在每天正常连续运行（24）小时基础上，设计寿命要求在（15）万小时以上；

② 在供电电压波动≤±7%，供电频率波动≤±3%时仍能正常工作；

③ 电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥240次/小时。

2.3配置要求

①驱动系统

  - 产地配置：建议传动部件、轴承、制动器、旋转编码器等主要部件进口国内组装或原品牌原产地整体（整机）进口。

  - 曳引机系统：曳引机选用与电梯同品牌或与该品牌电梯配套的高性能产品，主要部件先进、可靠、稳定。

  - 驱动电机：采用交流变频电机，满足交流变频变压（VVVF）启动、调速的要求，要求选配优质名牌产品；

  - 传动装置：采用永磁同步无齿轮拖动（供应商应在投标文件中明确），要求选配优质名牌产品。

  - 钢丝绳：要求选配优质名牌产品。

  - 要求无机房曳引机放置于井道顶部。

②控制系统：

  - 产地配置：建议主控柜电脑板、变频器、变压器、开关、接触器、呼梯盘及操作盘的电脑板进口国内组装或原品牌原产地整体（整机）进口。

  - 要求采用全数字控制。其中主要控制元器件：变频器；微机控制板；主回路断路器、接触器和热继电器、二次回路控制继电器；均要求选配优质名牌产品。要求本次投标中的每台电梯的主要控制元器件必须安装于该台电梯的1个控制柜内，不允许分开布置。此项不允许偏离。

  - 轿厢和轿厢门：采用交流变频变压（VVVF）控制，实现无级调速，提高电梯运行的平稳度，实现节能运行；

  - 速度控制回路和运行控制回路：均要求采用32位的微机控制，构成相互监控、分散执行的双重微机系统。

③门机系统：

  - 产地配置：建议原品牌原产地整体（整机）进口

  - 门机控制板：要求选配优质名牌产品。

  - 门电机、门传动机构：要求选配优质名牌产品。

④安全保护装置：

  - 红外线光幕不少于150束，建议进口。

  - 限速器、安全齿轮、安全钳、缓冲器、失速保护装置等；

⑤操作方法：共用一个电梯厅的，必须实现群控，且每台梯均能脱离群控并独立运行。

⑥投标人应采用和提供所有最新的标准软件，软件协议必须免费开放。确保和楼宇自控（BA）接口完全可行。并且，一旦软件升级，必须与买方的BA系统软件完全兼容。

2.4技术指标要求：

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的水平振动、垂直振动加速度 | 电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于（13）cm/s2和10cm/s2 |
| 2 | 起动加速度和制动减速度 | 平均≥0.48m/s2 ，且在0.48～1m/s2之间可调，最大≤1m/s2 |
| 3 | 噪音指数 | 轿内≤55dB（A）、开关门≤60dB（A），机房≤75dB |
| 4 | 平层精度 | 在±3mm范围之内 |
| 5 | 电梯故障 | 电梯每起制动60000次，因电梯本身质量或安装原因引起的故障次数不大于2次；每超过1次，乙方将相应对发生故障的电梯另行延长六个月质量保证期；年故障超过三次的电梯，质保期另顺延1年。 |
| 6 | 故障响应时间 | 接到故障通知后，应派技术人内在2小时内赶赴现场处理故障，如超过，每次罚款1000元，直接从质保金中扣除。 |
| 7 | 一般故障修复响应时间 | 修复时间不超过4小时，如超过，每小时罚款50元，按小时累计，直接从质保金中扣除。 |
| 8 | 重大故障修复时间响应时间 | 修复时间不超过24小时，如超过，每天罚款2000元，按天累计，直接从质保金中扣除。 |

2.5电梯基本功能：以下功能是买方对电梯的基本要求，如有偏离必须在偏离表中如实反映，投标人在投标时应详细列出所供电梯的其他具体标准功能。

2.5.1客梯功能：

| (1)直接停靠 | (2)最佳曲线自动生成 | (3)错误指令取消 |
| --- | --- | --- |
| (4)全集选 | (5)电机参数自学习 | (6)井道参数自学习 |
| (7)层高数据自动修正 | (8)轿厢位置自动修正 | (9)自救平层 |
| (10)来电自动恢复运行 | (11)楼层显示任意设置 | (12)运行方向滚动显示 |
| (13)电梯状态显示 | (14)司机操作 | (15)底坑、轿顶急停操作 |
| (16)反向消号 | (17)满载直驶 | (18)轿厢警铃 |
| (19)消防返基（限消防电梯） | (20)锁梯功能 | (21)自动返基站 |
| (22)自动关灯/风扇功能 | (23)强迫关门 | (24)自动开关门 |
| (25)保持开门时间分类设定 | (26)本层开门 | (27)重复关门 |
| (28)开关门按钮 | (29)轿内紧急照明 | (30)超载保护 |
| (31)防逆转保护 | (32)触点粘连保护 | (33)运行时间保护 |
| (34)终端越程保护 | (35)编码器故障保护 | (36)电动机过渡和过载保护 |
| (37)电源过电压保护 | (38)远程监控接口 | (39)故障记录 |
| (40)运行计数器 | (41)上下行超速保护 | (42)五方通话装置 |
| (43)门光幕保护 | (44)称重信号补偿 | (45)轿顶检修操作与控制柜紧急电动运行 |
| (46) 配置随行视频电缆（随行视频电缆应至电梯机房） | (47)消防运行功能（限消防电梯） | (48)语音报站功能 |

2.6 电梯安全设备要求（包括但不仅限于下列安全设施或保护功能），并符合国家有关标准规定：

（1）断相和错相保护；

（2）上、下终点开关和上、下极限开关；

（3）缓冲器；

（4）限速器；

（5）安全钳；

（6）紧急停止按钮；

（7）层门安全设施；

（8）轿门安全设施；

（9）层门闭锁保护；

（10）电气短路保护；

（11）主电机过载保护。

2.7电梯轿厢和厅门入口（包括指示器和按钮）装修要求：

2.7.1轿厢和厅门的装修由供应商按下列要求进行（但电梯的装饰并不是唯一的，投标方在按要求材质标准报价投标时，应保证在投标报价不变的情况下，推荐至少3种合适的装饰方案供业主进行选择，并在中标后提供装饰样本、装饰材料样品；业主将根据其材料样品、装饰样本和颜色进行产品的最终选择）：

| 项目 |  | 装潢要求内容 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轿 厢 | 轿厢壁 | 电梯轿厢壁采用发纹不锈钢（局部为镜面不锈钢，具体按旧电梯的样式），电梯的后侧壁设不锈钢扶手。 | 中标后投标人提供多个样本供招标人选择，总价不变。 |
|  | 轿底 | 电梯铺设30mm厚大理石或花岗岩地面（高档，由招标人确认）。 |  |
|  | 轿厢顶 | 豪华装修，含音通风扇，灯光，轿厢顶带有摄像孔。 | 投标人须承诺如中标，由业主在样本范围内任意选择。总价不变 |
|  | 轿门 | 采用发纹不锈钢。 |  |
|  | 轿厢内显示屏 | 采用不小于9寸的多媒体彩色液晶显示屏（嵌入式安装），应能显示电梯所在楼层、运行方向及其它相关信息等。 |  |
|  | 操纵盘 | 一体化不锈钢操纵盘（嵌入式安装），在电梯侧壁设置副操纵盘（嵌入式安装）。要求为带盲文操纵盘。 |  |
|  | 轿厢门坎 | 硬质耐磨铝合金。 |  |
|  | 通讯 | 隐蔽式五方对讲装置，并设有与外界通讯的电话机。 |  |
| 厅 门 | 厅门 | 采用发纹不锈钢。 |  |
|  | 门套 | 同厅门（小门套） |  |
|  | 厅门坎 | 铝合金 |  |
|  | 门厅按钮及显示 | 采用发纹不锈钢面板；首层设置约不小于9寸的多媒体彩色液晶显示，有楼层显示、运行方向显示、故障显示、检修显示和其它相关信息显示等；其余层采用LED数字显示。 | 投标人须承诺如中标，由业主在样本范围内任意选择。总价不变。 |

注：不锈钢要求采用SUS304或以上性能档次的产品，厚度≥1.2mm。

2.7.2无障碍电梯轿厢的装修要求必须符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》要求。

2.8所有电梯投标人均应根据电梯行业的相关规范及国家标准的内容。

### (四)制造

投标人提供的设备应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

### (五)设备性能

投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国际标准。

### (六)其他

1、在工地的建设过程中，中标人有责任与监理单位、土建单位及其它供应商保持联系和合作。并应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

2、中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

3、中标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据招标人需要，得到认可后再投入运行。

4、中标人应参加监理单位或招标人要求参加的现场会议，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

5、投标人需对每台电梯填写电梯主要部件的产地、规格说明表。

6、若有部分进口件的相关国外规范及法规与中国国家规范相抵触，应以中国国家现行法规为准，若有涵盖上述各项的最新国家及行业标准、规范，按最新规范标准执行。

7、在安装前，中标人必须向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表和安装施工措施，以及工地现场负责人和具体安装人员名单，并须由买方认可。现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，中标人须派有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。买方保留有变更人员的权力。

# 第六章 图纸

本项目为旧梯改造，没有相应的图纸，电梯数据由投标人自行现场踏勘获得。

# 第七章 投标文件格式

一、技术信誉标部分格式及附表

二、商务标部分格式

三、其它附件格式

# （一）技术信誉标部分格式及附表

附件1

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称，联合体指牵头人）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

附件2

技术/商务偏离表

| 类别 | 序 号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 / 商 务 偏 离 |  |  |  |  |  |

注：①所有有偏离的数据均需填写在此表中，如不填写将视为对招标文件要求无偏离，即完全同意招标文件中的所有规定及要求。②此表要求装订在投标文件技术信誉标内。

我作为本项目投标人，特别声明：

- 除本偏离表所列的偏离指标外，其它所有技术条款与商务条款均完全响应“招标文件”中的要求。

- 除本偏离表所列的偏离指标外，如投标文件还出现有偏离的，则同意：①出现正偏离的，以投标文件为准；②出现负偏离的，以招标文件为准；③如正、负偏离存在争议时，以招标文件为准；④如在投标文件中出现前后矛盾、不一致的地方，在评标时以不利于投标人的数据为准，签订合同及实际供货时以有利于招标人的数据为准。

投 标 人：        （盖章）

附件3

资格证明文件

- 投标人企业营业执照副本复印件（包括联合体各方）；

- 投标人如为代理商，应提供制造商出具针对本项目的授权书（参考格式附后）；

- 制造商特种设备制造许可复印件证；

- 特种设备安装改造维修许可证复印件；

- 联合体协议书（如为联合体投标的，必须提供，参考格式附后）；

- 投标人认为需要提供的其它资格证明文件。

附件3-1

制造商项目授权书

（适用于代理商，供参考）

致：

我们 (制造商名称)        根据____________ (国家名称)法律正式成立的一家制造商 (公司)，其主要营业地点设在___________(制造商地址)。兹指派按 ___________(国家名称)的法律正式成立的，其主要营业地点设在__________(制造商代理地址)的_____    ___(制造商代理名称)作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动;

1、代表我方在中华人民共和国办理贵方_____________ (项目名称)招标文件___________ (招标编号)要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3、我方兹授予______________(制造商代理名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必需的事宜，且有替换或撤消或另行授权的全权。兹确认 _____________(制造商代理名称)或正式授权代表依此合法办理一切事宜。

我方于   年  月   日签署本文件，_____________(制造商代理名称)于    年  月   日接受此件，以此为证。

制造商代理名称：_______________________(盖章)

出具授权书的制造商名称：____________________(盖章)

附件3-2

联合体协议书

（适用于联合体）

（所有成员单位名称）    自愿组成联合体，参加       （项目名称）投标。现就有关事宜订立协议如下：
1．                 为联合体牵头人，              为联合体成员；
2．联合体内部有关事项规定如下：
（1）联合体由牵头人负责与业主联系；
（2）投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体各方一致授权同意由联合体牵头人负责对投标文件进行签字或盖章；
（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险； 
（4）联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                     
（5）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
3．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
4．本协议书正本一式三份，送交业主一份，联合体成员各一份；副本一式六份，联合体成员各执三份。

联合体牵头人名称（盖章）：

联合体成员名称（盖章）：

年    月    日

附件4

投标人投标提供的成套设备清单表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 型号规格 | 产地 | 备 注（内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 随机备品备件 |  |  |  |  |  |
| 9 | 随 机 文 件 |  |  |  |  |  |

注：1.本表所列项目应全部计入投标总价；

2.投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明；

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备清单一览表；

附件5

投标人投标电梯的规格说明、功能、主要部件产地等

### 附表5-1电梯技术规格说明表

| 电梯名称 内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  |  |  |  |  |  |
| 用途 |  |  |  |  |  |  |
| 品牌产地 |  |  |  |  |  |  |
| 主机类型及相应参数 |  |  |  |  |  |  |
| 门机系统相关说明 |  |  |  |  |  |  |
| 操作系统的相关说明 |  |  |  |  |  |  |
| 载重量（Kg） |  |  |  |  |  |  |
| 速度（m/s） |  |  |  |  |  |  |
| 层/站/门 |  |  |  |  |  |  |
| 基站 |  |  |  |  |  |  |
| 机房位置 |  |  |  |  |  |  |
| 电梯需要的井道尺寸（净） | 宽（mm） |  |  |  |  |  |
|  | 深（mm） |  |  |  |  |  |
| 开门方式 |  |  |  |  |  |  |
| 电梯开门尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |
| 需要的底坑深度（m） |  |  |  |  |  |  |
| 需要的最小顶层高度（净高，m） |  |  |  |  |  |  |
| 轿箱尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |
| 提升高度（m） |  |  |  |  |  |  |
| 导轨重量（主/辅）kg/m |  |  |  |  |  |  |
| 轿内噪声dB |  |  |  |  |  |  |
| 开关门噪声dB |  |  |  |  |  |  |
| 投标人认为需要提供的其他技术参数 |  |  |  |  |  |  |

### 附表5-2电梯技术性能指标说明表

| 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的水平振动、垂直振动加速度 |  |  |  |  |  |
| 2 | 起动加速度和制动减速度 |  |  |  |  |  |
| 3 | 噪音指数 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平层精度 |  |  |  |  |  |
| 5 | 平衡系数 |  |  |  |  |  |
| 6 | 运行故障 |  |  |  |  |  |
| 7 | 控制柜失效（故障） |  |  |  |  |  |
| 8 | 故障响应时间 |  |  |  |  |  |
| 9 | 开关门时间 |  |  |  |  |  |
| 10 | 主电机启动次数 |  |  |  |  |  |
| 11 | 故障响应时间 | 响应时间不超过30分钟，如超过，每次罚款1000元 |  |  |  |  |
| 12 | 一般故障修复响应时间 | 修复时间不超过4小时，如超过，每小时罚款50元，按小时累计 |  |  |  |  |
| 13 | 重大故障修复时间响应时间 | 修复时间不超过24小时，如超过，每天罚款2000元，按天累计 |  |  |  |  |

### 附表5-3电梯的具备的功能说明表

| 对应编号 | 功能描述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中需描述招标文件规定的基本功能以及厂家配置的其他标准功能。

### 附表5-4电梯的装修情况说明表

| 序号 | 名称 | 各台电梯装修情况说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢壁 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 轿箱地面 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 轿厢顶 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 轿 门 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 操纵盘 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 踢脚板 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 轿厢门坎 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 厅门坎 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 厅 门 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 门 套 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 门厅按钮及显示 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 投标人认为需要提供的其他情况 |  |  |  |  |  |  |

注：电梯按此表格格式填写，内容按招标文件的有关规定填写或自行拟定，但需基本反映装修的全貌。

### 附表5-5电梯的主要零部件产地、规格说明

| 序号 | 名 称 |  | 产 地 | 品牌/型号规格 | 技术规格简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引系统 |  |  |  |  |
| 2 | 控制系统 | 变频器 |  |  |  |
|  |  | 控制柜 |  |  |  |
|  |  | 微机系统控制板 |  |  |  |
|  |  | 运行控制板 |  |  |  |
|  |  | 主接触器 |  |  |  |
|  |  | 抱闸继电器 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 3 | 门机 系统 | 门电机 |  |  |  |
|  |  | 门变频控制系统 |  |  |  |
|  |  | 门机传动机械构件 |  |  |  |
|  |  | ……… |  |  |  |
| 4 | 主要控制与安全部件 | 安全钳 |  |  |  |
|  |  | 限速器 |  |  |  |
|  |  | 缓冲器 |  |  |  |
|  |  | 光 幕 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 5 | 分散控制系统 | 轿箱操纵器 |  |  |  |
|  |  | 厅外召唤盒 |  |  |  |
|  |  | ……. |  |  |  |
| 6 | 轿箱与大厅 | 轿箱 |  |  |  |
|  |  | 厅门及门套 |  |  |  |
|  |  | 称重装置 |  |  |  |
|  |  | …….. |  |  |  |
| 7 | 井道部件 | 随行电缆 |  |  |  |
|  |  | 曳引钢丝绳（钢丝橡胶带） |  |  |  |
|  |  | 限速器钢丝绳 |  |  |  |
|  |  | 导轨 |  |  |  |
|  |  | 导靴 |  |  |  |
|  |  | 平层光电开关 |  |  |  |
|  |  | ……… |  |  |  |

注：所有电梯零部件配置说明都参照此表填写；对于不同电梯类型，按此表格式填写，内容由投标人根据梯型分别填写。

附件6

随机专用工具及备品备件明细表

| 投标设备名称及编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 专用工具： |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件： |  |  |  |  |  |  |

注： 1. 本表所列为随投标设备所带的专用工具和备品备件。

2. 本表中所列价格应计入投标总价。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4. 如无此项内容，投标时需说明。

附件7

供业主选购的备品备件一览表

| 投标设备名称 及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

附件8

五年不变价备品备件价格参考清单

| 名 称 | 型号规格 | 品牌产地 | 单 价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |  |

注：投标单位所提供的设备如具备以上备品备件均应标注型号及单价。

# （二）商务标部分格式

附件9

投 标 函

致：     （招标人名称）     ：

根据你方                        项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、电梯现场条件、有关产品技术要求及标准和其他有关文件后，我方愿对以下内容作出承诺，并承担任何质量缺陷保修责任，为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、本项目投标报价为（大写）：　　　　　　　　　　元人民币。

3、接受招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、招标人已详细审查全部招标文件，包括补充文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权力。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价投标或收到的任何投标。

7、投标工期（总工期）：        （其中供货期：      日历天，安装期：      日历天）。

8．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

投 标 人：                              （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期         年           月              日

附件10

投标总价表

招标项目名称：

| 设备名称 | 数量（台） | 费用(元人民币) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旧电梯拆除费用 | 1 |  |  |
| 旧电梯回收费用 | 1 |  | 电梯回收产权归中标人，要求填负值，且为-7500元及以下，否则按否决投标处理 |
| 新电梯设备费用 | 1 |  |  |
| 新电梯安装及其它费用 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 投标总价(元人民币) |  |  |  |

注：“投标总价“含义同《投标函》中的“投标报价”相一致。

# （三）其他附件格式

附件11

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

代理人身份证复印件粘贴处

年       月       日

注：1、本授权委托书可在开标时携带，不装入标函袋内。

2、本授权书由联合体牵头人填写、签字或盖章。